QHSE部周检检查记录表

| 检查时间 | 2018年5月14日 |  |  | 检查部门 |  | QHSE部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查类别 | 质量类 |  |  | 检查项目 |  | 金茂锡北项目 |  |
| QHSE部参加人员 | 杨彦盛、王坤 |  |  | 项目参加人员 |  | 章斌、赵小波 |  |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |  | 总包 |  |  |
| 无锡桂茂置业有限公司 |  | 江苏赛华监理 |  |  | 中建二局二公司 |  |  |
| 说明：1、对检查发现的质量及HSE问题，按照定人、定时、定措施三定原则要求落实整改； 2、责任人按照属地化责任划分界定，各级质量及HSE责任人督促施工单位完成整改，并复查整改结果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、模板支撑系统板下口木方背楞两根叠加使用，已违反规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 责任人： 建设单位： 徐境 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |

| 2、板底木方背楞扁放，已违反规范要求。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 责任人： 建设单位： 徐境 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |
| 3、后浇带未设置独立支撑，且与外架相连。 |  |  |
|  |  | 责任人： 建设单位： 徐境 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |
| 4、阳台止水反坎未一次性浇筑。 |  |  |
|  |  | 责任人： 建设单位： 徐境 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |
| 5、采光井钢副框下口及周边垃圾未清理干净、凿毛、冲洗干净再安装，存在较大渗漏风险。 |  |  |
|  |  | 责任人： 建设单位： 徐境 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |
| 6、砌体超过45CM长度洞口未设置混凝土过梁。 |  |  |
|  |  | 责任人： 建设单位： 徐境 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |
| 7、内外墙砌体混砌，会造成不同程度收缩裂缝。 |  |  |
|  |  | 责任人： 建设单位： 徐境 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |
| 8、砌体顶塞未一次性填塞到位。 |  |  |
|  |  | 责任人： 建设单位： 徐境 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |
| 9、砌体墙面甩浆未按规范进行施工。 |  |  |
|  |  | 责任人： 建设单位： 徐境 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |
| 10、窗框钢副框边未用细石混凝土填塞，存在渗漏风险。 |  |  |
|  |  | 责任人： 建设单位： 徐境 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |

| 机电类质量问题 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、出墙套管未做防腐防锈处理，且未封堵 |  |  |
|  |  | 责任人： 建设单位： 赵小波 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |
| 22、防雷引下线跨接焊接焊渣未清理，焊接质量差 |  |  |
|  |  | 责任人： 建设单位： 赵小波 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |
| 3、防雷测试点圆钢与扁钢焊接长度不足，焊缝不饱满 |  |  |
|  |  | 责任人： 建设单位： 赵小波 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |
| 4、电箱位置布管未合理优化，管道较集中，存在3层叠管，无法保证砼完全浇筑 |  |  |
|  |  | 责任人： 建设单位： 赵小波 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |
| 5、一种线盒同时有金属管和PVC管接入，不符合要求 |  |  |
|  |  | 责任人： 建设单位： 赵小波 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |
| 6、地面线管接头处未做成品保护 |  |  |
|  |  | 责任人： 建设单位： 赵小波 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |
| 7、线盒未做成品保护 |  |  |
|  |  | 责任人： 建设单位： 赵小波 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |
| 8、线管紧贴阴角部位，未做防止保护层厚度不足的措施 |  |  |
|  |  | 责任人： 建设单位： 赵小波 监理单位: 田冠习 施工单位： 都震宇 整改完成时间： 2018年5月18日 |

填报人：杨彦盛     王坤                               填报时间：2018.5.15